OMRON的NS系列PT与三菱Q系列A系列PLC连接的方法

一、NS-Designer 的附加设置

1．用Windows的文件搜索查找文件“Vendor.ini”或直接在NS-Designer的默认文件夹C;\Program Files\OMRON\NS Designer V5\   下查找

2．用Windows的文本编辑器“写字板”打开“Vendor.ini”文件

将其中的设置

[Vendor]

;MELSEC=1

MELSEC=0

更改为

[Vendor]

MELSEC=1

;MELSEC=0

二、与三菱PLC的连接

2-1连接机种

2-2连接构成

2-3设定项目

2-1连接机种

2-1-1连接对象名称

| 机种系列 | CPU名称 | 接线方式 |
| --- | --- | --- |
| Q系列 | Q02HCPU Q06HCPU | 接线端子 DIN RS232C接线 |
| A系列 | A1SCPU A2SCPU A2SHCPU A2ACPU A2ACPU-S1 A2UCPU A2USCPU A2USCPU-S1 A2USHCPU-SI | 接线端子 D-SUB 25针 |

2-2-1Q系列PLC的接线图

- Q系列PLC的CPU的RS232连接的接线图

- 下图是，Q系列PLC的RS232连接电缆（型号：QC30R2）与NS本体的接线图

| NS本体一侧 |
| --- |
| D-SUB9针 针插式连接器 | 信号名称 | 管脚编号 |
|  | FG | 1 |
|  | SD | 2 |
|  | RD | 3 |
|  | RS | 4 |
|  | CS | 5 |
|  | +5V | 6 |
|  |  | 7 |
|  |  | 8 |
|  | SG | 9 |
|  |  | 连接器外壳 |
| QC30R2一侧 |
| 管脚编号 | D-SUB9针 针插式连接器 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 连接器外壳 |  |

2-2-2   A系列PLC的接线图

- 使用A系列的RS422端口

- NS本体需连接NS-AL002(RS232C/422A转换器)

- NS-AL002的DIP开关，SW-1、2、3：OFF,SW-4：ON(终端电阻)

- NS-AL002的RS232C与RS422A之间的转换为非绝缘，如果在RS422A方式的传送中，发生距离较长、噪音干扰和电位落差等对信号的影响，请选用绝缘型的NT-AL001。

| QC30R2一侧 |
| --- |
| 管脚编号 | D-SUB25针 针插式连接器 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |

| NS-AL002 |
| --- |
| RS-422A端子 | 信号名称 | 管脚编号 |
|  | 功能接地 | 1 |
|  | RDB(+) | 2 |
|  | SDB(+) | 3 |
|  | RSB(+) | 4 |
|  | NC | 5 |
|  | RDA(-) | 6 |
|  | SDA(-) | 7 |
|  | RSA(-) | 8 |

2-2接线构成

2-2-3 A系列PLC的2个插口的接线

由于要和NS连接，所以占有了通讯口，这样与其他工具连接会不方便。应用FX-2PIF，即可连接NS又可连接其他工具。

- 在FX-2PIF内部，利用软件将PLC的1个程序口变成2个口

- 不经由FX-2PIF连接，通信速度会延迟。NS以及其他工具同时通信速度会变慢。（双方同时连接同样的PLC的情况下，速度会变为原来的一半不到）

- 在NS一侧设定完，三菱A系列PLC接线的详细设定中的［FX-2PIF有效与否］的选项，FX-2PIF设定为有效。NS-Designer中也要作相应的设定。

- FX-2PIF上的2个RS422A口都可以与NS连接。

- FX-2PIF的上侧端口，可以在RS232C和RS422A之间任意切换。NS与上侧端口连接时，NS设定在RS422A方式。

- FX-2PIF侧面的设定开关DIP-SW开关，PC TYPE设成A。

- NS与FX-2PIF的接线，和直接与PLC连接的接线是一样的。

- FX-2PIF与PLC之间的接线DSUB25针的直线电缆。

请将所有电缆束扎在一起，至少要将2、3、4、13、14、16、17、20、21以及9号线束扎在一起。

2-2-4推荐的连接线缆和压接端子

| 名称 | 型号 | 参考 |
| --- | --- | --- |
| 连接器 | XM2A-901 | 9针 NS本体单元侧 QC30R2侧 欧姆龙制 |
|  | XM2A-2501 | 25针 A系列CPU侧 欧姆龙制 |
| 连接器端子 | XM2S-0901 | 9针 欧姆龙制 |
|  | XM2S-2501 | 25针 欧姆龙制 |
| 线缆 | AWG28×5P IFVV-SB | 多芯连接电缆 藤仓电线制 |
|  | CO-MA-VV-SB 5P×28AWG | 多芯连接电缆 日立电线制 |

- 压接端子

压接端子，M3型适用。

2-3设定项目

2-3-1设定项目

在NS与三菱PLC接线时

NS系统程序版本4.1以上

System Ver 4.1以上的项目

以上两项组合使用。

使用NS-Designer V 4.10以上、System Ver. V4.1以后的版本，才可以项目设定以及编辑

System Ver.4.1以前的画面程序，都需要通过NS-Designer V 4.1以上的版本转换，System Ver.4.1以上的可以保留。

NS-Designer V 4.1以上、System Ver.4.1以上的打开项目，［设定］－［系统设定］（［Setting］［System Setting］）选项显示了系统的设定。选择［通信－全体］（［Comm－ALL］）工作页中的［串行口A］（［Serial Port A］）或［串行口B］(［Serial Port B］)下拉菜单中的［PLC］选项。

然后，选择［设定］－［主站登录］选项，打开主站登录对话框中［SERIAL A］或［SERIAL B］选项的下拉菜单中选择［MELSEC-A］或［MELSEC-Q］选型

| SYSMAC-CV | 欧姆龙 C/CV系列PLC连接 |
| --- | --- |
| SYSMAC-CS | 欧姆龙 CS/CJ系列PLC连接 |
| MELSEC-A | A系列PLC连接 |
| MELSEC-Q | Q系列PLC连接 |

主站登录中，选择三菱PLC，［设定］－［系统设定］的［串行口A（或B）］执行以下的设定。

- 三菱A系列PLC接线

FX-2PIF选择项的设定：经由FX-2PIF或不经由FX-2PIF

利用FX-2PIF的2个通信端口同时与两个设备通信，选择项中打勾。

| FX-2PIF选择有效 | 打勾有/无 |
| --- | --- |

打勾为有的固定通信速度9600。

- 三菱Q系列连接

| 通信速度 | 9600 bps 19200 38400 57600 115200 |
| --- | --- |

2-3设定项目

2-3-2功能部品的通信地址设定

功能部品的通信地址设定中，在选择主站名词时，显示的是主站类别的通信地址对话框

三菱PLC设定为主站，下面的设定方法是三菱的设定方法。

可以设定的地址范围，如下表表示。

| 设备名 | 类别 | 标志 | 表示 | CH单位 | 接点单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部继电器 | 继电器 | M | 10进制 | ○ | ○ |
| 闭锁继电器 |  | L | 10进制 | ○ | ○ |
| 输入继电器 |  | X | 16进制 | ○ | ○ |
| 输出继电器 |  | Y | 16进制 | ○ | ○ |
| 链接继电器 |  | B | 16进制 | ○ | ○ |
| 数据寄存器 | 字 | D | 10进制 | ○ | ○ |
| 链接寄存器 |  | W | 16进制 | ○ | ○ |
| 时间继电器 |  | T | 10进制 | ○ | × |
| 计数器 |  | C | 10进制 | ○ | × |

每个地址的设定范围0～32767（16进制表示0000～7FFF）。根据连接的PLC的机种，PLC的设定的可以连接的范围会有所变化。

- 字设备以位为单位存取

字设备以位为单位存取（T/C除外）。

字地址后加［.］+［位位置］的方式，就可以指定位位置。位位置以10进制数指定。

W设备、字设备的地址是16进制、位位置是10进制。

- 继电器设备的CH单位存取

在继电器设备以CH单位存取时，头地址必须是16的倍数。还有，地址表示用［W］来标记字的存取。

- A系列的特殊继电器的CH单位存取

A系列的特殊继电器，M9000～M9255

从NS以CH单位存取，限定在M9008`～M9232范围。

- 继电器区的CH单位存取，头地址必须是16的倍数。

- 特殊继电器的下限是M9000，9000不是16的倍数，因此下限值是9008。

- 特殊继电器的上限是M9255，9255不是16的倍数，下一个位是9248。如果，从M9248以16位分配地址，超出了M9255的上限。因此取低于16位的M9232为上限设定值

2-3-3NS本体系统菜单的设定

在NS本体的系统菜单中进行三菱PLC接线的通信条件设定。选择系统菜单的［通信设定］。

任意选择［串行通信A］或［串行通信B］的［选择］按钮。

按压［选择］按钮，通信方式以下图的顺序显示

A系列PLC的连接、Q系列的连接的选择，在系统菜单中并不能设定。需要在NS-Designer中进行设定。

# Text boxes

屏蔽线

屏蔽线

NONE

MISHUBISHI PLC

NT Link  1:1

NT Link 1:N

Bar-Code Reader

Temperature  Cont.

Memory Link