最近做一个PC通过编程口与FX PLC通讯的程序,在网上找好久,内部软元件的地址还是找不全。没办法，只好使用串口监视软件分析 GX Developer PLC编程软件发送的代码

三菱FX系列PLC编程口通信协议总览
该协议实际上适用于PLC编程端口以及 FX-232AW 模块的通信。感谢网友visualboy提供。
通讯格式：
命令 命令码 目标设备 
DEVICE READ CMD "0" X,Y,M,S,T,C,D 
DEVICE WRITE CMD "1" X,Y,M,S,T,C,D 
FORCE ON CMD " 7" X,Y,M,S,T,C 
FORCE OFF CMD "8" X,Y,M,S,T,C 
传输格式: RS232C
波特率: 9600bps
奇偶: even
校验: 累加方式（和校验）
字符: ASCII　
16进制代码： 
ENQ 05H 请求 
ACK 06H PLC正确响应 
NAK 15H PLC错误响应 
STX 02H 报文开始 
ETX 03H 报文结束

帧格式：
STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower) 
例子：
STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM
02H, 30H, 31H,30H,46H,36H, 30H,34H, 03H, 37H,34H
SUM=CMD+......+ETX；
30h+31h+30h+46h+36h+30h+34h+03h=74h;
累加和超过两位取低两位
命令格式
1、 DEVICE READ（读出软设备状态值）
计算机向PLC发送：
始 命令 首地址 位数 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
例子：从D123开始读取4个字节数据
02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h
地址算法:address=address*2+1000h
再转换成ASCII
31h,30h,46h,36h
PLC返回
STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM
注：最多可以读取64个字节的数据
例子：从指定的存储器单元读到3584这个数据
02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h
 
2、DEVICE WRITE（向PLC软设备写入值）
始 命令 首地址 位数 数据 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DATA 2ND DATA ...... LAST DATA ETX SUM
例子：向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD
02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h
PLC返回
ACK (06H) 接受正确
NAK (15H) 接受错误
 
3、位设备强制置位/复位
FORCE ON置位
始 命令 地址 终 和校验
STX CMD ADDRESS ETX SUM
02h 37h address 03h sum
FORCE OFF复位
始 命令 地址 终 和校验
STX CMD ADDRESS ETX SUM
02h 38h address 03h sum
 
PLC返回
ACK(06H) 接受正确
NAK(15H) 接受错误
设备强制中的地址公式:Address=Address/8+100h
 
说明：
1.帧中的BYTES表示需要读取或者写入的字节数。
2.地址算法上有说明。
3.累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。

通过串口监视得到的数据如下:

PLC型号：FX0N
使用 GX Developer 的　在线－调试－软元件测试　功能

以下列出不同的操作发送的不同内容，前面一段是   Hex码　后面一段是对应的ASCII码
//////////////////////////////////CMD ON YO//////////////////
02 37 30 30 30 35 03 46 46     .70005.FF
//////////////////////////////////CMD OFF YO/////////////////////
02 38 30 30 30 35 03 30 30     .80005.00

//////////////////////////////////CMD ON Y1////////////////////
02 37 30 31 30 35 03 30 30     .70105.00
//////////////////////////////////CMD OFF Y1//////////////////
02 38 30 31 30 35 03 30 31     .80105.01

//////////////////////////////////CMD ON XO//////////////////
02 37 30 30 30 34 03 46 45     .70004.FE
//////////////////////////////////CMD OFF XO/////////////////////
02 38 30 30 30 34 03 46 46     .80004.FF

//////////////////////////////////CMD ON X1//////////////////
02 37 30 31 30 34 03 46 46     .70104.FF
//////////////////////////////////CMD OFF X1//////////////////
02 38 30 31 30 34 03 30 30     .80104.00

//////////////////////////////////CMD ON T0//////////////////
02 37 30 30 30 36 03 30 30     .70006.00
//////////////////////////////////CMD OFF T0//////////////////
02 38 30 30 30 36 03 30 31     .80006.01

//////////////////////////////////CMD ON T1//////////////////
02 37 30 31 30 36 03 30 31     .70106.01
//////////////////////////////////CMD OFF T1/////////////////
02 38 30 31 30 36 03 30 32     .80106.02

//////////////////////////////////CMD ON C0//////////////////
02 37 30 30 30 45 03 30 46     .7000E.0F
//////////////////////////////////CMD OFF C0//////////////////////
02 38 30 30 30 45 03 31 30     .8000E.10

//////////////////////////////////CMD ON C1//////////////////
02 37 30 31 30 45 03 31 30     .7010E.10
//////////////////////////////////CMD OFF C1//////////////////////
02 38 30 31 30 45 03 31 31     .8010E.11

//////////////////////////////////CMD ON M0//////////////////
02 37 30 30 30 38 03 30 32     .70008.02
//////////////////////////////////CMD OFF M0//////////////////////
02 38 30 30 30 38 03 30 33     .80008.03

//////////////////////////////////CMD ON M1//////////////////
02 37 30 31 30 38 03 30 33     .70108.03
//////////////////////////////////CMD OFF M1//////////////////////
02 38 30 31 30 38 03 30 34     .80108.04

//////////////////////////////////CMD ON S0//////////////////
02 37 30 30 30 30 03 46 41     .70000.FA
//////////////////////////////////CMD OFF S0//////////////////////
02 38 30 30 30 30 03 46 42     .80000.FB

//////////////////////////////////CMD ON S1//////////////////
02 37 30 31 30 30 03 46 42     .70100.FB
//////////////////////////////////CMD OFF S1//////////////////////
02 38 30 31 30 30 03 46 43     .80100.FC

//////////////////////////////////CMD WRITE D0 15AB 16Bit /////////////////
02 31 31 30 30 30 30 32 41 42 31 35 03 　.1100002AB15.
34 30                           　　　　　　     　  40
//////////////////////////////////CMD WRITE D1 15AB15AB 32Bit /////////////////
02 31 31 30 30 30 30 34 41 42 31 35 41 　.1100004AB15A
42 31 35 03 32 42                  　　　　  　  B15.2B

//////////////////////////////////CMD WRITE T0 15AB 16Bit /////////////////
02 31 30 38 30 30 30 32 41 42 31 35 03　 .1080002AB15.
34 37                             　　　　　　    　 47
//////////////////////////////////CMD WRITE T1 15AB15AB 32Bit /////////////////
02 31 30 38 30 30 30 34 41 42 31 35 41　 .1080004AB15A
42 31 35 03 33 32            　　　　        　  B15.32

//////////////////////////////////CMD WRITE C0 15AB 16Bit /////////////////
02 31 30 41 30 30 30 32 41 42 31 35 03 　.10A0002AB15.
35 30                             　　　　　　    　 50
//////////////////////////////////CMD WRITE C1 15AB15AB 32Bit /////////////////
02 31 30 41 30 30 30 34 41 42 31 35 41 　.10A0004AB15A
42 31 35 03 33 42         　　　　            　 B15.3B

以上是用FX-0N PLC 时的情况,从上面的数据很容易分析出内部软元件的地址,有趣的是在换成FX-1N 时发现有所不同

FX-1N PLC
以下列出不同的操作发送的不同内容
//////////////////////////////////CMD ON YO//////////////////
02 45 37 30 30 30 43 03 35 32      .E7000C.52
//////////////////////////////////CMD OFF YO/////////////////////
02 45 38 30 30 30 43 03 35 33      .E8000C.53

//////////////////////////////////CMD ON Y1////////////////////
02 45 37 30 31 30 43 03 35 33      .E7010C.53
//////////////////////////////////CMD OFF Y1//////////////////
02 45 38 30 31 30 43 03 35 34      .E8010C.54

//////////////////////////////////CMD ON XO//////////////////
02 45 37 30 30 31 32 03 34 32      .E70012.42
//////////////////////////////////CMD OFF XO/////////////////////
02 45 38 30 30 31 32 03 34 33      .E80012.43

//////////////////////////////////CMD ON X1//////////////////
02 45 37 30 31 31 32 03 34 33      .E70112.43
//////////////////////////////////CMD OFF X1//////////////////
02 45 38 30 31 31 32 03 34 34      .E80112.44

//////////////////////////////////CMD ON T0//////////////////
02 45 37 30 30 31 30 03 34 30      .E70010.40
//////////////////////////////////CMD OFF T0//////////////////
02 45 38 30 30 31 30 03 34 31      .E80010.41

//////////////////////////////////CMD ON T1//////////////////
02 45 37 30 31 31 30 03 34 31      .E70110.41
//////////////////////////////////CMD OFF T1/////////////////
02 45 38 30 31 31 30 03 34 32      .E80110.42

//////////////////////////////////CMD ON C0//////////////////
02 45 37 30 30 30 46 03 35 35      .E7000F.55
//////////////////////////////////CMD OFF C0//////////////////////
02 45 38 30 30 30 46 03 35 36      .E8000F.56

//////////////////////////////////CMD ON C1//////////////////
02 45 37 30 31 30 46 03 35 36      .E7010F.56
//////////////////////////////////CMD OFF C1//////////////////////
02 45 38 30 31 30 46 03 35 37      .E8010F.57

//////////////////////////////////CMD ON M0//////////////////
02 45 37 30 30 30 30 03 33 46      .E70000.3F
//////////////////////////////////CMD OFF M0//////////////////////
02 45 38 30 30 30 30 03 34 30      .E80000.40

//////////////////////////////////CMD ON M1//////////////////
02 45 37 30 31 30 30 03 34 30      .E70100.40
//////////////////////////////////CMD OFF M1//////////////////////
02 45 38 30 31 30 30 03 34 31      .E80100.41

//////////////////////////////////CMD ON S0//////////////////
02 45 37 30 30 31 34 03 34 34      .E70014.44
//////////////////////////////////CMD OFF S0//////////////////////
02 45 38 30 30 31 34 03 34 35      .E80014.45

//////////////////////////////////CMD ON S1//////////////////
02 45 37 30 31 31 34 03 34 35      .E70114.45
//////////////////////////////////CMD OFF S1//////////////////////
02 45 38 30 31 31 34 03 34 36      .E80114.46

//////////////////////////////////CMD WRITE D0 15AB 16Bit /////////////////
02 45 31 30 34 30 30 30 30 32 41 42 31 35 03   .E10400002AB15.
42 38                                                              B8
//////////////////////////////////CMD WRITE D1 15AB15AB 32Bit /////////////////
02 45 31 30 34 30 30 32 30 34 41 42 31 35 41   .E10400204AB15A
42 31 35 03 41 35                                            B15.A5

//////////////////////////////////CMD WRITE T0 15AB 16Bit /////////////////
02 45 31 30 31 30 30 30 30 32 41 42 31 35 03   .E10100002AB15.
42 35                                                              B5
//////////////////////////////////CMD WRITE T1 15AB15AB 32Bit /////////////////
02 45 31 30 31 30 30 32 30 34 41 42 31 35 41  .E10100204AB15A
42 31 35 03 41 32                                           B15.A2

//////////////////////////////////CMD WRITE C0 15AB 16Bit /////////////////
02 45 31 30 30 41 30 30 30 32 41 42 31 35 03   .E100A0002AB15.
43 35                                                              C5
//////////////////////////////////CMD WRITE C1 15AB15AB 32Bit /////////////////
02 45 31 30 30 41 30 32 30 34 41 42 31 35 41   .E100A0204AB15A
42 31 35 03 42 32                                           B15.B2

不同的地方在发送的命令多了个"E" Hex代码是"45"
CMD      fx- 0N         fx- 1N
READ    CMD "0"      CMD "E0" 
WRITE  CMD "1"      CMD "E1" 
ON       CMD " 7"     CMD "E 7" 
OFF      CMD "8"      CMD "E8"

另外软元件地址也有所不同
但是通过实验证实第一种不带"E"的命令格式和地址对fx-1N同样可以正确操作,也就是说fx-1N兼容fx-0N的通讯格式。最后得出结论,Fx-1N因为软元件的范围比FX-0N的范围有很大的增加,使用FX-0N的地址定义无法满足FX-1N的需求,另外定义了地址,发送命令也做一些区别,但是FX-1N同样兼容原来的格式,只是使用原来的格式无法访问所有的元件.

串口监视软件 和 PX通讯程序