M;lm

前言

- 此手册所包含的图表和文字说明，可以指导用户正确的安装和使用FX-2N系列的通讯设备。在尝试安装或使用FX-2N系列的通讯设备之前，操作者应当阅读并正确理解此说明。

- 更详尽的资料请参考具体型号的PLC通讯设备使用手册。

- 如果在安装FX-2N系列的通讯设备过程中遇到任何疑问，应当咨询经过培训并取得当地或国际认证的电气工程人员。

- 如果遇到操作或使用FX-2N系列的通讯设备的问题，，请咨询当地三菱的经销商。

- 此操作手册内容如有变化，恕不另行通知。

手册编号：JY992D69901 手册修正本：C 日期：2000

使用安全和设备安全保护指南

本手册提供FX系列通讯单元设备的使用信息。此手册是由专业人员编写，解释可能因个人理解不同。

- 使用此有关产品设计制造自动化设备时需足够合理的参考此手册，每个参与此计划并负责的工程                                                       师都应该接受过培训并达到本地或国际所要求的标准有足够的能力承担这份责任。工程师应当注意自动化设备每个方面的安全问题

- 每个调试或维修保养的工程师要有足够的能力担当此项工作，同时要经过整套设备的使用和维           修保养培训，其中包含熟悉所有涉及到产品的相关文件材料。所有的维修保养应该遵守安全惯例。

- 每个操作者都应该接受使用和调试安全培训，遵守安全惯例。同时应该熟悉当前全套设备的相关文件材料。

注意：完整设备方案的请参考说明书的第三部分内容及相关设备的使用。

手册中所使用到的图符说明

在大多数时间通过说明书中使用明显的符号来提供某方面的信息，以保证使用者和整个设备的安全。每次遇到符号后面的注解必须注意阅读并正确理解其含义。

严重警告

表明此危险会造成人身和财产损失。

表明此危险可能会造成人身和财产损失。

表明禁止此操作

一般警告

表明使用软件这一部分时需特别的注意。

表明在此使用者应当意识到联系软件其它部分。

表明点击此处可获得更多帮助

- 在不允许的环境下安装或使用此设备时直接或间接产生的损害三菱公司将不负任何责任。

- 在这个手册中展示的图解和例子只为了帮助理解，请以实际情况为准。如果因此造成的损失三菱公司将不负任何责任。

- 此设备依靠多种适当的程序工作，用户要自己编写适合自己的用户程序。

目录表

安全指南

1.绪论

1.1 通讯类型

1.2 系统配置

1.2.1  N:N网络

1.2.2  并行通讯

1.2.3  计算机PLC通讯

1.2.4  无协议通讯

1.3    功能支持和版本

2.网络接线配置

2.1  警告

2.1.1  一般警告

2.1.2  FX2N--485-BD

2.1.3  FX0N--485ADP

2.1.4  FX2--40AW

2.2    RS232C接口的使用

2.2.1  使用RS与计算机通讯说明

2.2.2  FX2N-232IF

2.3   RS-485接口的使用

2.3.1  通讯线的选择

2.3.2  最大电阻值

2.3.3

2.3.4

2.4   并行通信

2.4.1  FX2N(1N)--485-BD和FX0N--485ADP

2.4.2  FX0N--485--ADP

2.4.3  FX2N(1N)--485BD和FX2N(1N)--485BD

2.4.4  FX2--40AW

2.4.5  FX2--40AP

- 说明

3.1通讯说明

3.2 通讯时间

3.2.1 N:N网络

3.2.2 并行通信

3.2.3 计算机通信

- N:N网络

4.1相关标志和数据寄存器

4.1.1辅助寄存器

4.1.2数据寄存器

4.2 数据设置

4.2.1站号设置（D8176）

4.2.2从站总数设置（D8177）

4.2.3更新范围设置（D8178）

4.2.4重试次数设置（D8179）

4.2.5公共暂停时间设置（D8180）

4.2.6程序使用设置

4.3 N:N网络应用举例

4.3.1系统结构

4.3.2运行

4.3.3示例程序网络参数设置梯形图

4.3.4网络错误报警程序

4.3.5示例操作程序

- 并行通信

5.1 相关标志和数据寄存器

5.2 通信模式和连接策略

5.2.1标准并行通讯模式（特殊辅助继电器M8162：关）

5.2.2高速并行通讯模式（特殊辅助继电器M8162：开）

5.3 示例程序

5.3.1 标准并行通讯模式

5.3.2 高速并行通讯模式

- 通讯格式（D8120）

6.1 通讯格式的定义

6.2 相关标志和数据寄存器

6.3 通讯格式

6.4 示例程序

- 计算机与多台PLC之间的通讯

7.1 通讯环节的数据传输

7.2 编制程序须知

7.2.1可编程控制器操作

7.2. 2计算机通讯解释说明

7.3 如何理解管理协议图解

7.4 专用协议的基本格式

7.4.1 管理协议格式1

7.4.2管理协议格式4

7.4.3 管理协议部分解释

7.4.4 数据通讯网暂停值

7.5 通讯时序表

7.5.1 计算机从PLC读取数据

7.5.2 计算机向PLC写入数据

7.5.3 通讯时序说明

7.6 数据传输范围

7.6.1 位元件寄存器

7.6.2 子元件寄存器

7.7  指令和元件范围

7.7.1 指令

7.7.2 元件编号范围

- 控制指令

8.1 读位元件指令

8.2 读字元件指令

8.3 写位元件指令

8.4 写字元件指令

8.5

8.6

8.7

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.8 可编程控制器机器代码表

8.8.1 代码类型

8.8.2 规格标准

（中间部分待续.....）

1.绪论

1.1 通讯类型

FX 系列设备支持五种通讯方式

1）N:N网络

FX2N 、FX2NC 、FX1N 、FX1NS、FX0N在N:N网络的基础上就可以执行数据传送任务。

如果使用N:N网络通讯方式它可以使用数据将小规模的系统连接起来。此系统的结构请查询1.2.1部   分说明，详细资料请查询第三章节。线路系统设计请查询第二章节，设置数据传送和示例程序查询章节四，常见故障查询章节12。

2）并行通信

FX2N、FX2NC、FX1N、FX和FX2C在并联连接的1：1接口（100个辅助继电器和10个数据寄存器）的基础上就可执行数据传送任务。FX1S和FX0N（50个辅助继电器和10个数据寄存器）此系统的结构请查询1.2.2部分说明，详细资料请查询第三章节。线路系统设计请查询第二章节，设置数据传送和示例程序查询章节5，常见故障查询章节12。

3）计算机通信（专用通信协议）

采用RS485接口的通讯系统（1：n  n小于等于16）基础上使用专用通信协议实现数据传送。此系统的结构请查询1.2.3部分说明，详细资料请查询第三章节。线路系统设计请查询第二章节，设置数据

传送和示例程序查询章节6，专用协议查询第7、8章节，常见故障查询章节12。

4）无协议通信（串行通信指令RS实现通信）

一个多功能RS232C接口装置包含有一台个人电脑，当条形码识别器和打印机在使用无协议通信方式时就可以执行数据通信。这个通讯方式要使用串行通信指令RS或者FX2N-232IF特殊功能模块。此系统的结构请查询1.2.3部分说明，详细资料请查询第三章节。线路系统设计请查询第二章节，设置通信模式、串行通信指令RS和示例程序查询第6、9章节，常见故障查询章节12。当使用串行通信指令RS设置通信模式时请查询第6章节。或者当使用FX2N-232IF通讯模块时，数据设置和示例程序请查询第10章节。

5）可选通讯接口

可选端口支持设定的通信协议，例如通过FX2N-232-BD、FX0N-32ADP、FX1N-232-BD、FX2N-422-BD和FX1N-422-BD模块连接FX2N、FX2NC、FX1N、FX1S系列可编程控制器。

使用说明查询第11章节，通讯故障查询第12章节。

1.2系统配置

1.2.1   N:N网络

对于采用RS485接口的通讯系统，使用FX2N-485-BD内置通讯板（最大有效通信距离 50m）或是采用 FX2N-CNV-BD或是采用FX0N-485-ADP特殊功能模块（最大有效通信距离 500m）

N:N网络最多允许连接8台设备

1.2.2  并行通信

1）FX2N、FX2NC（双绞线屏蔽电缆）

2）FX1N（双绞线屏蔽电缆）

3）FX1S（双绞线屏蔽电缆）

4）FX0N（双绞线屏蔽电缆）

5）FX2、FX2C（双绞线屏蔽电缆和光纤电缆）

注意：PLC之间采用并行通信方式时尽可能的选取同一系列的PLC，或者选取表中推荐的组合，无论什么时候各组的设备在采用并行通信方式时可能无法完成通信。

1.2.3 计算机与PLC通信

1）使用RS485接口

对于采用RS485接口的通讯系统，使用FX2N-485-BD内置通讯板（最大有效距离 50m）或是采用 FX2N-CNV-BD或是采用FX0N-485-ADP特殊功能模块（最大有效距离 500m）

此通信方式最大允许连接16台设备

2） 使用RS232接口

最大有效通信距离15m

1.2.4 无协议通信

*1  RS485通讯接口要通过RS485/RS232信号转化器才能与计算机连接。

*2  如果系统中使用 FX1N-485-BD、FX2N-485-BD最大有效通信距离50m，而且RS232通讯接口要通过           RS485/RS232信号转化器才能与计算机连接。

*3  这个配置的系统可以完成半双工和全双工通信。

*4  这个配置的系统只能完成半双工通信。

1.3 功能支持和版本

2. 网络接线配置

如果通信单元使用终端设备，请查询专用操作手册。

2.1 警告

2.1.1 一般警告

1）系统设计可编程控制器在运行期间，会自动进行某些数据读写。如果可编程控制器有异常数据的写入，会产生异常造成可编程控制器控制失灵和损坏机器甚至造成事故。为此，必须注意下列警告!

- 不能让信号电缆线靠近电源电缆线，或者让它们同槽铺设，另外噪音和浪涌电流会对设备造成不良影响，与电源线保持100mm的安全距离。

- 可编程控制器的电源接地点和信号线的接地线要为同一点，如果不能保证这一点，也可以在同一点位的高电平电线上。

- 在切2）在切断外部电源之前，应该使机器处于空载状态以避免冲击电流引起对设备和产品的损害。

- 害。

3）在更换终端设备之前，应该使机器处于空载状态以避免冲击电流引起对设备的损害。

2.1.2 FX--2N--485-BD

必须使用双层屏蔽电缆连接FX--2N--485-BD装置，电缆型号要达到AWG26到16的使用要求。最大拉力必须达到0.6N.m，如果使用小于AWG26到16型号的电缆，将不能保证正常通信，原因是接触不良。推荐使用整体式插入电缆？？？

2.1.3  FX0N--485--ADP

1)  FX0N--485--ADP的终断使用M3的螺钉固定，使用的是与之配套的电缆连接。

6.22mm

2)  终端预紧力要达到0.5到0.8N.m，以保证设备的可靠运行。

2.1.4  FX2--40AW

1)  FX2--40AW的终断使用M3.5的螺钉固定，使用的是与之配套的电缆连接。

2） 终端预紧力要达到0.5到0.8N.m，以保证设备的可靠运行。

2.2  RS232C接口的使用

下面介绍到的是RS232C接口典型的配线示例。

2.2.1 使用RS与计算机通讯说明

1）设备接线端子规格